Възложител:    ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Изпълнител:   „КОНСОРЦИУМ ПАЛАС” ООД

Обект:   „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И  ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА –                 КВ.МЕЙКОВО, ГР.РУДОЗЕМ  – ЛОТ 7”

част:          ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

# Фаза:    РАБОТЕН  ПРОЕКТ- ПРЕРАБОТКА СЛЕД СТАНОВИЩЕ НА  ОД НА МВР

# „ПБС”-ГР.СМОЛЯН

Проектант :

(инж. Саша Крайчева)

Ръководител на екип:

(инж. Роман Хаджийчев)

Управител:

(Пламен Пергелов)

Рудозем, Февруари 2012  г.

ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА

ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И  ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА –

КВ.МЕЙКОВО, ГР.РУДОЗЕМ  – ЛОТ 7”

# ФАЗА:   РАБОТЕН  ПРОЕКТ ПРЕРАБОТКА СЛЕД СТАНОВИЩЕ НА  ОД НА МВР

# „ПБС”-ГР.СМОЛЯН

ЧАСТ: 		ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :  ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЩИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЗАДАНИЕТО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

1. Цел на проекта

Настоящият проект се разработва като неразделна част към цялостния проект «Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа на кв.Мейково, гр.Рудозем- ЛОТ 7въз основа на:

- Техническо задание за проектиране;

- Договор  за проектиране между Община Рудозем  и   «KОНСОРЦИУМ ПАЛАС”ООД  гр.Рудозем;

- Решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията към гр.Рудозем с протокол № 26/28.07.2009 г.

- Протокол от  ОД на МВР „ПБС”-гр.Смолян от 13.12.2010 г.

С настоящия проект се определят  пасивните мерки за пожарна безопасност(ПБ): класа на функционална ПБ, степента на устойчивост на строежа, класа на реакция на огън на продуктите; Активните мерки за ПБ: обемно-планировъчни и функционални показатели, функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене , ситуационно-решение за изграждане на вътрешната водопровдна и напорна канализационна система на кв.Мейково, гр.Рудозем.

ИЗПОЛЗВАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

І. Закон за Министерство на вътрЕшните работи /ДВ бр.17 от 24.02.2006 г., с изм./.

- Наредба № І-з-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила  и норми  заосигуряване на безопастност при пожар  /ДВ бр.96 от 04.12.2009 год./.

ІІ. Закон за устройство на територията /ДВ бр.1 от 02.01.2001 год. с изм./.

- Наредба № 1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи - /ДВ бр.72 от 15.08.2003 год., с изм. и доп./

- Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България - /ДВ бр.72 от 15.08.2003 год., с изм. и доп./.

- НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;

- Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - /ДВ бр.51 от 05.06.2001 год./.

- Наредба №5 за техническите паспорти на строежите /ДВ.бр.7/23.01.2007 г./.

- Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор – ПМС № 247 от 31.10.2003 год. - /ДВ бр.99 от 11.11.2003 год./.

ІІІ. Закон за техническите изисквания към продуктите - /ДВ бр.86/01.10.1999 год., с изм.и доп./.

1. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти /ДВ бр.106 от 27.12.2006 год., с изм./.

ІV. Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ДВ бр.20 от 04.03.2003 год., с изм. и доп./.

V. Други нормативни актове:

- Наредба № 2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи   /ДВ бр.37 от 20.04.2004 год., с изм./.

- Наредба № 2 от 2005 год. за за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни  системи  /ДВ. бр.34/19.04.2005г.

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.)

- Наредба № 8 от 28 декември 2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства /ДВ. бр.6/18.01.2005г./

VІ. Стандарти :

- БДС 12.4.009-83		Пожарно дело. Противопожарна техника за защита

на  обекти;

- БДС EN 805:2004-06-30		Водоснабдяване.Изисквания към системите извън сградите .

- БДС 12.2.020.01:1984 		Охрана на труда. Зони взривоопасни.

Класификация по отношение на

електрооборудване.

- БДС EN 60849:2000		Звукови системи за аварийни ситуации.

- БДС ENV 1991-2-2:2002 	Еврокод 1: Основни положения за проектиране

и въздействия върху строителни конструкции.

Част 2-2: Въздействия върху строителните

конструкции.Въздействия върху конструкции,

изложени на пожар.

- БДС ENV1993-1-2:2002  	Еврокод 3: Проектиране на стоманени

конструкции. Част 1-2: Общи правила.

Изчисляване на устойчивост на конструкции

срещу пожар.

- БДС EN 13501-1:2003		Класификация на строителните продукти и

елементи по отношение на реакцията им на

огън.

Част 1: Класификация въз основа на резултати

от изпитване на реакция на огън.

- БДС EN ISO			Безопасност при пожар. Речник.

- БДС EN 1127-1:2001 		Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на

експлозия и защита срещу експлозия. Част 1:

Основни понятия и методология.

- БДС EN 1127-1:2001 		Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на

експлозия и защита срещу експлозия. Част 1:

Основни понятия и методология.

- БДС EN 13478: 2003 		Безопасност на машините. Предотвратяване на

пожар и защита от пожар.

- БДС ISO 8421-1:1999		Защита срещу пожар. Речник. Част 1: Обща

терминология. Явления при пожар.

- БДС ISO 8421-2:1999		Защита срещу пожар. Речник. Част 2: Защита на

строежите срещу пожар.

- БДС ISO 8421-4:2001		Защита срещу пожар. Речник. Част 4:

Пожарогасителни технически средства.

- БДС ISO 8421-6:2000		Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация

и средства за евакуация.

- БДС ISO 8421-8:2000		Защита срещу пожар. Речник. Част 8:

Специфични термини свързани с

пожарогасенето, спасителната дейност и

работата с опасни материали.

# ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

1.Проектни обемно- планировъчни и функционални показатели на строежа

1.1.ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Съгласно чл161.(1) от Наредба № IЗ-1463 от 11 август 2009 г. водопроводите и водопроводните мрежи  и съоръженията към тях са проектирани за съвместно провеждане на необходимите водни количества за пожарогасене и на водните количества за питейно-битови нужди

Водоснабдяването  на кв. Мейково се осъществява от местни водоизточници- извор „Студената вода”, „Чучура” и „Букова вода”. Водата от тях постъпва в СШ и чрез външен водопровод се влива във  водоем     V = 12 м3 с кота хранителна тръба 850.30 м.

От водоема се захранва  водопроводен клон – Клон І, който  минава по централната улицата на селото.

По уличната мрежа се предвиждат и второстепенни водопроводни клонове – 4 /четири/ на брой. Поради сложноста на терена водопроводната мрежа се проектира като разклонена, съгласно  Български стандарт БДС EN805, приложение А.15, към т.8.5.2.;

Проектът предвижда цялостна подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на квартала, с възможност водопроводите да провеждат по-голямо водно количество, както и противопожарно водно количество от Q=10 l/s, подсигурявано от предвидените допълнителни водоеми  , предмет на друг проект.

По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектирания водопровод   пресича различни видове кабели високо и ниско напрежение, както и телефонни кабели.

За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите задължително се извършват на ръка.

При пресичания на подземни комуникации, задължително трябва да се спазват  минималните необходими хоризонтални и  вертикални отстояния, съгласно Наредба   № 8 и 9 /1999 год. на МРРБ( Приложение № 1 към чл. 6, ал.1 и чл.8 и №2 към чл. 11, ал.3 и чл.12, ал.6). Нормативни разстояния на подземните и надземните проводи от сгради и съоръжения

- Определяне на необходими водни количества

    - Питейно – битови нужди

Съгласно подадените данни, населението на кв. Мейково, община Рудозем е 100 жители.

Оразмерителните водни количества за питейно – битово водоснабдяване в съответствие с Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 19.04.2005 г. ще се определят при:

- водоснабдителна норма – 160 л/ж/дн.

- Кдн = 2,00 - коефициент на денонощна неравномерност;

- Кч = 5,00 - коефициент на часова неравномерност , което определя :

Q max.h = Q ср.дн. х Кдн  х Кч  + Q заг.

Q max.h = 0,185 х 2,0  х 5,0  + 0,035 = 1,9 л/с.

    - Водни количества за противопожарни нужди

В съответствие с чл. 171 от Наредба № IЗ-1463 от 11 август 2009 г, табл. № 15 – броя на едновременните пожари за населени места до 5 000 жит. се определя на 1 /един/, при разход на вода    Q пп = 5,00 л/с.

От предоставена справка от община Рудозем , в квартал Мейково към момента на проектната разработка няма обекти , изискващи по-голям разход на вода за пожарогасене от Q=5 л/сек.

Оразмерителните водни количества за питейно – битови нужди за края на експлоатационния период ще бъдат:

При обикновени нужди:

Q макс.ч. = 1,885 л/с.

При пожар:

Qоразм.=1,885+5,00=6,9л/с.

Определяне на необходимите  обеми на водоемите :

Vнеоб. = Vрег.+ Vпп.

Vрег = 0,5 х 1,885 х 86,4=81,43  м3

Vпп. = 5 х 3 х 60 х 60  = 54 м3

Vнеоб. =82 + 54 = 136 м3

При такава разработка срока за възстановяване на необходимото водно количество за пожарогасене ще бъде възстановено за по-малко от 24 ,съгласно чл.183 Наредба № IЗ-1463 от 11 август 2009 г. Наличните водни количества  он местните водоизточници не обезпечават  необходимите водни количества за противопорни нужди,

- Определяне на необходимият допълнителен обем ΔQ на резервоара  съхраняващ водата за ПП нужди, съгласно чл.183(2)  от Наредба № І-3-1971/29/10/2010 г.:

ΔQ2=qk-1k=54 1,5-11,5=27 m3, тогава  Vнеоб. =82 + 54-27  = 163 м3

VІІ. Технологично решение

В началото на всеки водопроводен клон се предвижда да се монтират спирателни кранове от съответния диаметър, за управление на водните потоци.

Участъците от водопроводната мрежа  са оразмерени съгласно чл.139 от Наредба № 2 както следва:

- Клон І, L  = 334 м. PEHD тръби Ф 90/10 атм

- Клон 1, L  = 64 м. PEHD тръби Ф 50/10 атм.

- Клон 2, L  = 100 м. PEHD тръби Ф 50/10 атм.

- Клон 3, L  = 94 м. PEHD тръби Ф 50/10 атм.

- Клон 4, L  = 100 м. PEHD тръби Ф 50/10 атм.

В кв.Мейково ще се монтира 1 брой надземен противопожарен хидрант – в т.14 на клон І.

Мястото на пожарният хидрант  е избран , съгласно изискванията на Наредба № І-з-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила  и норми  за осигуряване на безопастност при пожар  /ДВ бр.96 от 04.12.2009 год./- чл.170(1), т.1.

След монтаж и укрепване на противопожарният хидрант трябва да се означи със замонолитена на най-близката стена плоча (метална табела) върху която да е отбелязано в метри разстоянието до хидранта в две перпендикулярни посоки.

# Преглед на съответствието на генералната планировка на проекта с нормативните изисквания, съгласно от Наредба № І-з-1971/29.10.2009 г.

| # № | # Нормативни изисквания | # Фактическо състояние | # Оценка за съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- |
| # -1- | # -2- | # -3- | # -4- |
|  | # Чл. 27(2) Пожарните пътища се проектират с трайна настилка | # С трайна настилка | # Съотв. |
|  | # Чл. 27(4) Допускат се задънени (тупикови) пътища, завършващи с площадки 12/12 м – едностранно по цялата дължина на сгради и съоръжения с широчина до 18 м и дължина до 120 м; | # Не е осигурена площадка | # Не съотв. |
|  | # Чл. 27(5) Широчина на пожарните пътища за обекти от категория “А” и “Б” и ЗП над 500 м2 е най-малко 6 м | # Осигурена е необходимата широчина за взривоопас- ните сгради и съоръжения | # Съотв. |
|  | # Чл. 169 Водопроводите за пожарогасене се разделят чрез спирагелни кранове на участъци с не –повече от пет ПХ в един участък ; | # Спирателни кранове сепарират водопроводите. ПХ не са повече от пет в един участък . | # Съотв. |
|  | # Чл. 184 (4)Пътища към ПП-водоизточници: |  |  |
|  | # Подстъпи за засмукване на вода от пожарните автомобили; | # Осигурени са | # Съотв. |
|  | # площадка с размери 12/12 м | # Да се осигури площадка при ПХ | # Съотв. |
|  | # Чл. 49 Изисквания за оградите на строителните площадки на обекта: |  |  |
|  | # да са негорими; | # Негорими | # Съотв. |

1.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Проектната разработка за гравитачна/самотечна/ канализация е разработена с един събирателен канализационен клон, преминаващ по  основния път и завършващ до съществуваща РШ на канализационен колектор в долната част на квартала. Към него са предвидени включването на  второстепеннити канализационни клонове. Канализационните клонове са предвидени да преминат по оста на уличните платна. Канализационните клонове са прокарани така, че да съберат отпадъчните води от всички прилежащи жилищни сгради, като в максимална степен се запазват и изполват съществуващите сградни канализационни отклонения.

Довеждащите канализационни клонове  се изпълнят по страничните улици на квартал. Канализационните клонове са проектирани по оста на уличното платно от PVC тръби ф300 и наклони следващи наклона на терена.  В тях чрез сградни гравитачни канализационни отклонения изпълнени от PVC тръби ф200 се включват образувалите се отпадъчни от прилежащите сгради. Заустването на СКО е предвидено да е извършва в РШ или в тръбата под ъгъл до 60° по посока на течението .  На всички промени на посоката на трасето на канала са предвидени шахти за ревизия и почистване.Ревизионите шахти са предвидени да се изпълнят от бетонови кръгове.

Гравитачната канализация  е оразмерена с наклони по-малки от максимално допустимите, съгластно чл.54 ал1. от Норми за проектиране на канализационни системи. Цялата канализационна мрежа с е предвидена да се изпълни от PVC  тръби с минимален диаметър Ф315/7,7, съгластно чл.55 от Норми за проектиране на канализационни системи. Хидравличното оразмеряване на гравитачната канализационна мрежа е извършено по формулата За частично запълнен профил за   Изчисление по Колбрук -Уайт

Канализационната мрежа е предвидена да се заусти в проектното трасе на канализационен колектор”Чепинци-Рудозем” в края на общинския път преди влизането му в международния път Рудозем –Ксанти.  Включването на отпадъчните води ще се извърши в РШ от заложения  детайл за преминаване под река и път на  удобрения проект за канализационен колектор”Чепинци-Рудозем”.

# II. КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ  :

# В зависимост от пожаро- и взривоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичния процес, строежа се  определя на клас на фунционална опасност:

# Ф5 – водопроводната мрежа  (чл.161(1.) Наредба № І-з-1971/29.10.2009 г.  и

# Ф5Д–канализационна мрежа(чл.8(1.),табл.1,табл.2 Наредба №І-з-1971/29.10.09 г.

# ІІІ.СТЕПЕН НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ НА СТРОЕЖА И НА КОНСТРУКТИВНИТЕ МУ ЕЛЕМЕНТИ:

Канализационната и Водопроводната система  е проектирана  от негорими материали и изделия, като степента им на пожароустойчивост (СПУ) се определя, съгласно чл9(3), (4)Наредба № І-з-1971/29.10.2009 г а именно:

| СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ | СТЕПЕН НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ | ГРУПА НА ГОРИМОСТ |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
| Неносещи външни и вътрешни (преградни) стени.Отнася се за шахти за канализация и водоснабдяване | 30 минути (Е,ЕI 30), | негорими (А1 , А2) |

# Тъй като технологичният процес , заложен в проекта  е свързан с доставката на вода  за пожарни и питейни нужди и транспортиране на битова отпадна вода считаме че практически  степента на пожароопасност е минимална.

# Такава опасност и то в изключително минимална степен може да се очаква от конструктивните елементи за изграждането на канализационните съоръжения  на обекта /модулни помпените агрегати/.

Конструктивните елементи да отговарят по EN13501-2 и ЕN 1366-5

Шахтите, в които се монтират съоръженията са стомобетонови по стандарти EN13501-2 и  EN11366-5,/виж.приложени чертежи/ и  са  със степен на пожароустойчивост Е и ЕІ.

# ІV. КЛАСОВЕ ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА ПРОДУКТИТЕ ЗА  КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

# Реакцията  на огън на строителните продукти придвидени да се вложат в изграждането на обекта  трябва да са   в съответствие : с Решение 2000/147/ЕК за одобряване на класификация за реакция на огън на строителните продукти, изменено с Решение 2003/632/ЕК за включване на класове за реакция на огън на топлоизолационни продукти за тръби, изменено с Решение 2006/751/ЕК за включване на класове за реакция на огън за изолация на електрически кабели.-чл.14(2) , а именно

Строителните  продукти  за констрективните елементи  да отговарят на клас А1-А2;

-Вложените тръби (полиетиленови РЕ–HD,БДС EN13501-3) за водоснабдяване и канализция да са  с клас по реакция на огън , не по-нисък от В;

-Вложените ел.кабели(EN13501-3)да са  с клас по реакция на огън , не по-нисък от А2;

| Изолациите на тръби за водоснабдяване и канализация са от класовете A1L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1L | EN ISO 1182 и |  | ΔT ≤ 30 °C и Δm ≤ 50% и tf = 0 (т.е. няма продължително възпламеняване) | ----- |
|  | EN ISO 1716 |  | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1(1) и PCS ≤ 2,0 MJ.kg–1(2) и PCS ≤ 1,4 MJ.m–2(3) и PCS ≤ 2,0 MJ.kg–1(4) | ------ |
| Изолациите за електрическите кабели са от клас Aca |  |  |  |  |
| Aca |  | EN ISO 1716 | PSC ≤ 2,0 MJ/kg | Негорими |

V.АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

- Активни мерки за пожарна безопасност  на електрически инсталации, апарати и съоръжения

Всички електрически инсталации,апарати и съоръжения, заложени в настоящия проект са съобразени със степента на взриво, пожаро и електроопасноста на обекта.

Обектът не е застрашен от пожар или експлозия.

В случай на претоварване на кабела продължително над допустимите граници, същият е защитен посредством автоматични прекъсвачи.

Трасето на кабела не минава в близост до съоръжения с газ и леснозапалими течност /ЛЗТ/.

Същият ще се изтегли в твърда защитна PVC тръбас клас на реакция на огън не по-нисък от А2 .

Съгласно нормативните изискванияпресичанито със всички съществуващи подземни съоръжения се изпълнава в тръби.

Маталните обвивки на кабелите, нулевите проводници на мрежата и носещата и инсталационна апаратура , които при повреда могат да попаднат под напрежение са заземени с по два ко вертикални заземителя с Rпрех. ≤ 10Ω.

Кабели положени под пътища и други площи, където могат да се очакват тежкотоварни моторни превозни средства,  да са изтеглени в метални тръби .

- Функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене

Водопроводите  за пожарогасене са проектирани  при спазване на изискваният на Наредба №2 от 2005 г. за проектиране , изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи .

2.1. Противопожарни хидранти.

Местата на пожарните хидранти са избрани, съгласно изискванията на Наредба № І-з-1971/29.10.2009 г.  , като  ще се монтира  1  брой надземен пожарни хидранти – в т.14, на клонІ. Съгласно чл.170(1)  Наредба № І-з-1971/29.10.2009 г. пожарните хидранти  са предвидени надземни ( БДС EN 14384) ,  разположени на защитени от повреда и на обозначени места на растояние един от друг на не повече от 200 м.

3. Фунционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене:

| Строеж/Помещения | Пожарогасител прахов 6 кг | Пожарогасител прахов 12 кг | КП за пяна или воден (водопенен) ПГ | Съд с 200 л вода | Сандък с пясък (0,5 м3) | Лопа та | Кофа | Него римо одеа ло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - |
| За строителната площадка – на всеки 500 м2 | 1 бр. | 1 бр. | 1 бр. | 1 бр. | - | - | 1 бр. | - |
| Фургони на строителната площадка – на фургон | 1 бр. | - | - | - | - | - | - | - |

VІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ

РАБОТИ:

Да се определят координатори по безопасност и здраве на етапа на инвестиционно проектиране и етапа на изпълнение на строежа.

Разработен е план за безопасност и здраве, с конкретни решения за:

- създаване организация, разработване и утвърждаване на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация на работещите на строителната площадка.

- Изготвяне схеми за евакуация, инструкции и заповеди по ПБ;

- Оборудване на строежа с подръчни противопожарни уреди и съоръжения и знаци по ПБ;

- Назначаване на нещатна пожаротехническа комисия; Провеждане инструктаж и обучение за действие при пожар и авария на работниците;

- Изготвяне на необходмите актове и протоколи за видовете работи по време на строителството, както и осигуряване на изискващите се сертификати и декларации за съответствие на използваните материали.

- Изготвяне на технически паспорт на строежа, с конкретно описание на предвидените мерки за пожарна защита.

VІІ. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛOЩАДКА

- Територията на строителната площадка се означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания.

- На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

- телефонния номер на службата за ПБС;

- адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;

- Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПБ.

- Организацията за ПБ на територията на строителната площадка отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация. За създаване на организацията строителят:

    - Разработва и утвърждава инструкции за:

  - безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;

  - пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

  - осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;

  - Издава заповеди за:

- назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;

- определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене.

- Обекта се оборудва със следните подръчни уреди и съоръжения:

  - 6 кг. Прахов пожарогасител		         	- 1 бр;

  - кофпомпа с вода					- 1 бр;

  - съд с 200 л. Вода					- 1 бр;

  - кофа за вода					- 1 бр.

- Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:

  - се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения;

  - периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в специален дневник;

  - не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

- До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.

- Уредите и съоръженията по ал.1 се означават със съответните знаци и се поддържат годни за работа в зимни условия.

- Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

- При работа със строителни продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

- Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като "пожаро- или взривоопасни".

- Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или пясък.

- Не се допуска:

- използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

- съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ;

- подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи;

- подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, електронагревателни уреди и др.;

- окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

- използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на абажури за лампи;

- отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя.

14. При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

- по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

- в случай на пожар или авария, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;

- прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;

- изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;

- в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;

- предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

- организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

- разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

- поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

- не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

15. Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

Изготвил :

инж./С.Крайчева/