ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 3:         СГРАДА 1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	  ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ БГ” ЕООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		ПБ

ФАЗА:		РП

2018г.                                                Проектант част АРХ, ПБ и ПБЗ.:………………………

София  	                     							/арх. Лидия Полухина/

Съгласували:

част СК и ПБЗ .:…...………..........

/инж. И. Лиловски/

част ВиК.:……………….………....

/инж. П.Петров/

част ЕЛ.:……................

/инж. Ст. Николова/

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист;

- Удостоверение за проектантаска правоспособност;

- Застраховка “Професионална отговорност” ;

- Обяснителна записка;

  - Чертежи:

  - План за евакуация на първи етаж, кота ±0.00                                        М  1:250;

  - План за евакуация на втори етаж на кота +3,60                                     М  1:250;

  - План за евакуация на трети етаж на кота +7,20                                     М  1:250;

### ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Настоящият проект е разработен по искане на Възложителя, на база Техническо задание и представлява работен проект за Основен ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Рудозем - ПОДОБЕКТ 3: СГРАДА 1.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сграда 1 на СУ „Св., св. Кирил и Методий“ е предназначена за гимназия. Сградата е триетажна със сутерен. На партерния етаж са разположени главен вход, второстепен вход, учебни стаи, административни помещения, тоалетни, коридори и две стълбищни клетки. На втория етаж са разположени учебни стаи, административни помещения, тоалетни, коридори и две стълбищни клетки. На третия етаж са разположени учебни стаи, административни помещения, тоалетни, коридори и две стълбищни клетки. Сградата не разполога с тоалетни досъпни за хора в неравностойно положение. Не е осигурен достъп до втори и трети етаж за хора в неравностойно положение. Не се налага ремонт по фасада, тъй като В сградата са внедрени мерки за енергийна ефективност преди няколко години. Външната дограма на цялата сграда е подменена, фасадите са топлоизолирани.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проектът предвижда вътрешен ремонт на първи, втори и трети етаж. Преустройство се налага само, за да се обособи тоалетна за хора в неравностойно положение на втория етаж и аусгус – на първи етаж.

Във всички класни стаи се предвижда:

- Подмяна на настилките

- в класните стаи се предвижда полагане на изравнителна замазка и естествен паркет;

- в антре и стълбищна клетка при главния вход се полага изравнителна замазка и грапав гранитогрес;

- Стени – във всички помещения на първи, втори и трети етаж

- обрушване на съществуваща напукана мазилка;

- направа на шпакловка;

- нанасяне на интериорна боя;

- Тавани – във всички помещения на първи, втори и трети етаж

- Изграждане на растерен окачен таван 60/60см;

- Монтаж на нови осветителни тела, описани в част Електро;

- Тоалетни – тоалетна за инвалиди и аусгус (1.23, 1.22 и 2.21)

- полагане на изравнителна замазка;

- полагане на нов гранитогрес по пода;

- полагане на нови плочи от теракот по стени;

- полагане на растерен окачен таван;

- монтаж на всички санитарии;

- Интериорни врати за евакуация

- Подмяна на всички врати за евакуация при стълбищните клетки;

- Достъпна среда

Проектът предвижда осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение чрез изгераждане на рампа пред главния вход на сградата. Изгражда се нов асансьор, външно на северната фасада, при коридора, за да се осигури достъпна среда за втори, трети етаж и сутерен. Това налага единстените работи по фасада, свързани с обособяването на обема на шахтата на новия асансьор. Проектът е разработен според изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр.54 от 2009г.).

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

Застроена площ – 1187 кв.м.

Разгъната застроена площ – 4844 кв.м.

Обхват на проектна разработка- площ – 3631 кв.м.

КАТЕГОРИЯ

Обектът е четвърта категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.

Частта „Пожарна безопасност" е изготвена на основание на:

НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и
норми за осигуряване на безопасност при пожар; поправка ДВ бр.17/2010г./;

Закона за устройство на територията (ЗУТ);

Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

3.        Пасивна пожарна безопасност

3.1.       Нормативни изисквания към генералната планировка на строежа

Спазени са изискванията на специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване на територията..

3.2.      Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи

Съгласно чл.12 към глава III на Наредба Iз-1971/2009 г., минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и минималния клас по реакция на огън на строителните продукти, от които са изградени елементите, се предявяват към сградите.

По отношение на функционалната пожарна безопасност съгласно изискванията на чл.8, ал.1 и табл.№1 от Наредбата, сградата е за обществено обслужване в областта на образованието  ( Училище )  е  клас Ф4.1, група "Нормална пожарна опасност".

| Степен на огнеустой- чивост на сградите | Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колони и рамки | външни и вътрешни носещи стени | външни и вътрешн и неносещ и стени | стени на евакуационн и коридори и фоайета | между- етажни преград ни констру к-ции | стени на стъл- бища | площадк и и рамена на стълбищ а | покривн а констру кция със защита съгласно колона 6 | покривна конструк- ция без защита съгласно колона 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Критерии за огнеустойчи вост | R | REI | EI | EI | REI | EI | R | R или RE |  | R или RE |
| II | 120 | 120 | 30 | 60 | 60 | 90 | 60 | не се нормира |  | 45 |

3.3.     Вътрешна планировка

Изискванията по отношение на вътрешна планировка са в съответствие на Наредба №Iз-1971/2009 г. Съгласно чл. 41, ал.3,т.2 от Наредба № Iз-1971/2009 г.  входа е с ширина  1м с височина над 2.м. Дължините на евакуационния път в помещенията са в съответствие с чл.44 от Наредба № Iз-1971/2009 г. Предвижда се пожарния автомобил да има достъп към входа на имота, а площадката пред входа да се поддържа чиста и да не се допуска паркиране на автомобили в тази зона.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

Пътища за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност

Съгласно изискванията на чл.27 от Наредбата пътищата за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност да са сключени, с трайна настилка и минимална широчина 3,5м. В случая имаме съществуващата улична мрежа на гр. Рудозем с осигурен на този етап подход към сградата.

Стълби за пожарогасителни и аварийно спасителни дейности

Съгласно изискванията на чл.30,ал.1 от Наредбата за сградата не се предвиждат стълби за пожарогасителна и аварийно спасителни дейности.

Евакуационни изходи

-от надземната част на сградата изходите са към две стълбища.

Евакуационни пътища

Евакуационните пътища в училището не превишават заложените изисквания, а именно:

-полуподземният етаж към краен евакуационен изход не надвишава  40м. от всяка точка на помещенията, което е в съответствие с изискванията на чл.44,ал.2 от Наредбата;

-от класните стаи, кабинети и етажните площадки на към самостоятелни стълбища не надвишава 60м (20м в помещението и до 40м в коридор), съгласно изискванията на чл. 44, ал.3, т.2 а от Наредбата.

Забележка:

Вратите (три броя на всяко ниво) към стълбищни клетки се предвижда да бъдат димоуплътнени.

Време за евакуация

Съгласно изискванията на чл. 60,ал.1,т.1 нормативното  време за евакуация е  6 минути от надземните етажи.

Отоплителни инсталации

Отоплителната инсталация е на течнно гориво разположена извън сградата и не е предмет на на стоящия проект.

Електрически инсталации

Съгласно изискванията на чл.245 от Наредбата сградата е категоризиран от първа група „Нормална пожарна опасност“. За полуподземното ниво- мазетата и магазините следва да се приравни от втора група „Повишена пожарна опасност“

Клас по пожарна опасност

Съгласно изискванията на чл.245,ал.2 от Наредбата, електрическите уредби и инсталации са предвидени в нормално изпълнение, като са спазени изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и Наредба №4 за проектиране на, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради. За полуподземното ниво и магазините съответно клас П-ІІа- ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.

Степен на защита на съоръженията

Нормално изпълнение и ІР20 за подземното ниво и магазините.

3.4.      Облицовки

Клас на реакция на огън на строителните продукти за покрития на вътрешните повърхности

Съгласно изискванията на чл.14,ал.11 и табл.№ 7 от Наредбата минималния клас по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешните повърхности са:

- Настилки

- в класните стаи се предвижда многослоен естествен паркет; -   Dfl-s2-A1;

- в предверието, коридорите и стълбищните клетки грапав гранитогрес-A1;

- Стени

- Мазилка, шпакловка Латекс-А1;

- Тавани

Растерен окачен таван 60/60см във всички кабинети и класни стаи – С, s1, d0 А1 придружен с документи за оценка на съответствие ;

Таванска плоча с мазилка и латекс за всички коридори и стълбища - А1 ;

- Тоалетни

- гранитогрес по пода- А1;

- плочи от теракот по стени- D,s   - 2А1;

- Растерен окачен таван-С, s1, d0 А1 придружен с документи за оценка на съответствие ;

- Неизползваемо подпокривно пространство

Стоманобетонна наклонена плоча за стени и тавани  A1 ;

Стоманобетонна  плоча за покрита с минерална вата за под -  A1 ;

- Покрив

- покривни керемиди - А1;

На практика за сградата са предвидени:

Конструкцията на сградата е стоманобетонна, външните стените са 36 см тухлена зидария а вътрешните са 25см, с гипсова мазилка и латекс.

Подовата настилка е от теракотни плочи, гранитогрес в общите части и  паркет в класните стаи, което приравнява вътрешните покрития от клас на реакция на огън на строителните продукти от А1

Съгласно изискванията на чл.12,ал.1 и табл.№3 от Наредбата, сградата е определена от ІІ- ра степен на огнеустойчивост.

4.        Активна пожарна безопасност:

Пожарогасителни инсталации

Съгласно изискванията към чл.3,ал.1 и Приложение №1 от Наредбата- не се изискват проектиране на автоматични пожарогасителни инсталации.

Пожароизвестителни инсталации

Съгласно изискванията м чл.3,ал.1 и Приложение №1 на Наредбата има предвидена с настоящия проект ПИИ навсякъде в сградата, с изключение на санитарно-хигиенните помещения-ръчно и автоматично.

Оповестителна исталация

Съгласно изискванията на чл.56, ал.1, т.1 от Наредбата, няма необходимост от предвиждане на инсталация за гласово уведомяване.

Димо- и топлоотвеждащи системи

Не се изисква.

Външно противопожарно водоснабдяване

Осигурено е от съществуващия улична  водопроводна мрежа и монтираните  ПХ и са оразмерени съгласно изискванията на чл.172, табл.№16 от Наредбата.

4.6      Електрически инсталации и уредби:

Всички кабели са защитени от претоварване и късо съединение с автоматични и

стопяеми предпазители от страна на захранващия източник.

4.8      Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

Съгласно Приложение №2 към чл. З на Наредба 1з-1971- Не се изискват

| Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещение, съоръжение или инсталация /клас на функционална пожарна опасност/ и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства | Прахов пожарогасител (бр.) Клас на праха |  | Пожаро-гасител с въгле- роден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l(бр.) |  | Противо-пожарни одеяла (бр.) | Возим пожарогасител (бр.) |  |
| № по ред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 kg | 12 kg |  | с вода или с | с пяна | с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | с въгле-роден диоксид 30 kg | с прах 100 kg |
|  |  |  |  |  |  | вода и добавки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Коридорна система Некоридорна система | 60m | 3 3 |  | 3 3 | 3 3 |  |  |  |  |

4.9       Евакуационно осветление – се предвижда в проекта

4.10     Взаимодействие на  всички инсталации, имащи отношение към пожарната безопасност - няма подобни инсталации

5.       Евакуация

Приложен е план за евакуация.

6.       Мерки за осигуряване на пожарна безопасност на етапа на изпълнение на обекта.

При разработване на настоящият проект са спазени изискванията на Наредба №Iз-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар /ДВ бр.96/2009 г.; поправка ДВ бр. 17/2010 г./ и всички действащи след 01.2007 г. нормативи, свързани с безопасността при аварийни ситуации и нормален режим на работа.

По време на строителството да се спазват предпазните мерки, предвидени в проектно-сметната документация на строежа, както и специалните изисквания по част „ПБЗ" към проекта. Евакуационият път трябва да осигурява своевременна и безпрепятствена евакуация без опасност от въздействие на опасни фактори.

6.1 План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии за евакуация а работещите.

Всички работещи на обекта трябва да бъдат запознати с план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии. Целта е да се подготвят работещите за бързо реагиране при пожар, включително и във взаимодействие с органите на районната служба „Пожарна беозопасност и спасяване” (РСПБС), МВР и Гражданска защита, както и за ликвидиране на последствията, които биха възникнали в района на обекта.

За постигане на целите на План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите е необходимо:

На видно място на обекта да се постави табела с националния телефон за спешна помощ 112;

Пожароопасните материали и леснозапалимите течности да се съхраняват при условия отговарящи на нормативните изисквания за ПБ;

Противопожарното табло за всеки 500кв.м. от строителната площадка – да е оборудвано с един брой прахов пожарогасител 6кг. и един брой пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. Противопожарните съоръжения да се поставят на удобно за ползване място, да се поддържат в постоянна техническа изправност, подлежат на текущ контрол за изправност (за което отговаря строителят ). Резултатите от периодичната проверка за изправност се отбелязват в специален дневник;

Противопожарните съоръжения да не се използват за стопански, производствени и други нужди, не свързани с пожарогасене;

Да се осигури постоянен и непрекъснат достъп до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене;

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро-или взривоопасни пари, газове или прахове, да не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън на нагревателни уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инзструменти, с които при работа могат а се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро-или взривопасна зона в помещението или външните съоръжения. Заваръчните и други огневи работи се изпълняват само в съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

Да не се допуска:

а)  Използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

б)  Съхраняване на кислородни бутилки, горивни пожаро- и взривоопасни вещества, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПБ;

в)  Окачване на дрехи, кърпи и други върху контакти, изолатори или друго части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

г)  Използване на хартия- картон, тъкани и други горими материали за направа на абажури на лампи;

в)  Отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя;

Работниците на строителната площадка подлежат на първоначален периодичен и извънреден инструктаж в зависимост от спецификата на тяхната работа и конкретната им квалификация и специализация, за което отговаря  техническия ръководител;

Управителят на строителната фирма отговаря за организацията за ПБ на територията на строителната площадка;

За създаване на организациятана ПБ на територията на обекта е необходимо всички негови работници да бъдат запоснати срещу подпис с :

а)  Разработени и утвърдени инструкции за:

Безопасно извършване на огневи работи и други пожаро-опасни дейности в зоните и местата за работа;

Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

Осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;

б) Заповеди за:

Назначената нещатна пожаротехническа комисия и нейният ръководител;

Разрешените и забранените места за тютюнопушене;

6.1 Оповестяване и привеждане в готовност на органите за управление и силите за действие при пожар.

В случай на пожар - ако има пострадали незабавно се търси спешна помощ и им се оказва първа до лекарска помощ;

Техническият ръководител уведомява ръководителя на нещатната противопожарна комисия;

Информира съответните организации(възложителя, строителния надзор, проектанта, съответните специализирани органи (ПБС, Гражданска защита и други)) за характера на пожара и хода на неотложните аварийно-възтановителни работи;

Приложение: Схема за разположение на противопожарните съоръжения на обекта и схема за евакуация при пожар.

7.      Списък на нормативните актове, които се прилагат с част пожарна безопастност

При проектиране и изграждане на обекта, следва да се изпълняват изискванията :

-Наредба No7 за минималните изисквания за здравословни и безопани условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн. ДВ, бр. 88 от 1999г.;

-Наредба No2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопсни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн., ДВ бр. 28 от 2004.;

-Наредба No1 I-209 от 2004г. за правилата и нормативите за пожарна и аварийна безопастност на обектите в експлоатация, обн., ДВ бр.107 от 2004г.;

-Наредба No РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопастност и /или здраве при работа;

-Наредба NoРД-07-2 от 2009г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструкатаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

-Наредба No Iз-1971 от 2009 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

-Наредба No11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;

-Наредба No3/2004 за устройство на електрически уреди и електропроводни линии;

-Наредба No16-116/2008 за техническа експлоатация не енергообзавеждането;

-Наредба No1/16 април 2007г. За обследване на аварии в строителството,   (ДВ, бр.36 от 2007г.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основание изложеното,проектната разработка съответства на изискванията на Наредба І3- 1971 от 29.10.2009г. (изменение и допълнение) и може да бъде реализирана в обхвата  на предвидения ремонт, изложено в общата част на разработката.

2018г.                                                Проектант част АРХ, ПБ и ПБЗ.:………………………

София  	                     							/арх. Лидия Полухина/

Съгласували:

част СК и ПБЗ .:…...………..........

/инж. И. Лиловски/

част ВиК.:……………….………....

/инж. П.Петров/

част ЕЛ.:……................

/инж. Ст. Николова/