С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

- ЧЕЛЕН ЛИСТ

- СЪДЪРЖАНИЕ

3. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

3.1. ОБЩА ЧАСТ

3.2. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Клас на функционална пожарна опасност

Категория на пожарна опасност

Степен на огнеустойчивост

Огнезащита на стоманена конструкция

Клас по реакция на огън

Пожарни сектори

Пътища за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност

Стълби за пожарогасителни и аварийно спасителни дейности

Евакуационни изходи

Евакуационни пътища

Евакуационни стълбища

Време за евакуация

Евакуационно осветление

Вентилационни инсталации

Отоплителни инсталации

Електрически инсталации

3.3.АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Пожарогасителни инсталации

Пожароизвестителни инсталации

Оповестителни инсталации

Димо-топлоотвеждащи инсталации

Външно противопожарно водоснабдяване

Вътрешно противопожарно водоснабдяване

Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

3.4. ЗАКЛЮЧЕНИE

3.5. ГРАФИЧНА ЧАСТ

ОБЕКТ:       	„Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. „Арх. Петър Петров" № 7, бл. № 44"

Многофамилната жилищна сграда се реализира в рамките на

Националната програма за енергийна ефективност на

многофамилните жилищни сгради

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ОБЩИНА СМОЛЯН

СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците „ГР. СМОЛЯН, УЛ. АРХ. ПЕТЪР   ПЕТРОВ № 7, БЛОК 44"

3. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

3.1. ОБЩА ЧАСТ

За изготвяне на разработката по част „Пожарна безопасност“ са използвани проекти по части Конструктивна, Архитектурна, Електротехническа,ОВКИ,ВК и Наредби І-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (изменение и допълнение).

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е изработване на инвестиционен проект в работна фаза за изпълнение на мерки свързани с енергийното обновяване на „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. „Арх. Петър Петров" № 7, бл. № 44"

Чрез предвидените строително - монтажни  работи  ще се осигури икономия на енергия и топлосъхранение, безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, и едновременно с това да подобри общия естетически вид на сградата.

В проекта са заложени всички мерки описани в доклада от обследването на сградата, също и такива възникнали допълнително във времето след изготвяне на докладите.

СИТУАЦИЯ И ДОСТЪП

Многофамилната жилищна сграда е с идентификационен № 67653.918.26, с адрес гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, ж.к. Нов Център, ул. арх. Петър Петров № 7, бл. 44 е построена  през 1983 г. Сградата е свободно стояща. Общата застроена площ е 747,25 м2 с височна 14,30м. Сградата е общо 5 надземни етажа, един партерен и четири жилищни. Поради стъпаловидно оформения терен достъп до сградта е осигурен от 8 входа по 2 за всяка секция.  Като цяло блокът не осигурява в достатъчна степен, достъпна среда за хора със затруднено придвижване. Достъпът до входовете се осъществява със стъпала от кота терен. Към отделните стълбищни клетки и стъпала във входа липсват рампи или други средства за подход за инвалидни и детски колички.

АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ

Многофамилната жилищна сграда, с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, ж.к. Нов Център, ул. арх. Петър Петров № 7, бл. 44, състояща се от четири жилищни секции, всяка с по два самостоятелни входа. Всеки вход е с по четири жилищни етажа, един партерен етаж и подпокривно пространство. Общият брой на апартаментите в блока е 39. Всяка секция е самостоятелна, разделена от съседната с дилатацибнна фуга, преминаваща и през основите. Строителната система е ППП. Входните площадки на входовете са достъпни през входни метални врати. Всеки вход е осигурен с вертикална комуникация от двураменна стълба.

Стълбщните клетки на всеки вход са разположени в средната ос на всяка от секциите. От входовете на всяка секция, с диференциални стъпала, се подхожда към жилищните етажи. През същите входове е осигурен и достъпът към партерния етаж на сградата, в който са обособени складовите помещения за апартаментите и общите сервизни помещения. Конструкцията на стълбищната клетка е двураменна с ширина 124 см. на всяко рамо, като стъпалата имат следните параметри - Н - 15.5 см., В - 30 см., за да се преодолее междуетажната височина от 2.80 см. Стълбището е с дървен парапет.

ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА

-Конструкция

Конструкцията на всяка отделна секция представлява безгредова стоманобетонна конструкция. Елементите на носещата стоманобетонова конструкция са етажни плочи - стоманобетонови, монолитни, безгредови, с дебелина 20 см., монтажни стоманобетонни колони и стоманобетонови шайби в двете посоки на сградата - монолитни, с дебелина 25 см. Същите поемат хоризонталните усилия от земетръс в двете посоки на сградата. Фасадните стени са тухлени, неносещи с дебелина 25 см. Фундирането на сградата е плоско, осъществено чрез стоманобетонови монолитни единични фундаменти под колоните, стоманобетонови монолитни фундаменти под стоманобетоновите шайби и стоманобетонови монолитни ивични фундаменти под стените на сутерена. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и екплоатационен товар се предават от покривните и етажните плочи на стоманобетоновите колони и шайби, от тях на фундаментите, а от там и на земната основа. Антисеизмичната устойчивост се гарантира от вертикални носещи елементи - стоманобетонови шайби, разположени в направленията на сградата. Покривът е изпълнен като скатен.

Строителната система е „Пакето-повдигащи плочи" /ППП/. Носещатата конструкция е стоманобетонова, състояща се от следните елементи:

- Етажни плочи - стоманобетонови, монолитни ,безгредови, с дебелина 20 см;

- Колони - стоманобетонови, монтажни;

- Стоманобетонови шайби в двете посоки на сградата - монолитни, с дебелина 25 см. Същите поемат хоризонталните усилия от земетръс в двете посоки на сградата;

- Фасадни стени, неносещи - стоманобетонови тухлени, с вароциментово покритие, с дебелина 25 см.;

- Вътрешни преградни стени, неносещи - тухлена зидария с дебелина 12 см.

- Покривът е изпълнен като скатен. Няма хидроизолация. Налице са течове, конденз и мухъл в таванските помещения.

- Комините не са в добро състояние. Има локални течове по фасадите, в следствие от отводнителната система. Тези дефекти, към момента, не нарушават целостта и носещата способност на главните носещи конструктивни елементи.

- Балконите са в сравнително добро състояние. Парапетите на балконите са метални, покрити с дървен материал. Металните профили са корозирали и е необходима тяхната подмяна. По плочите на балконите има места, на които бетоновото покритие липсва и армировката е корозирала. Дървеният материал върху парапетите също е компрометиран и се нуждае от подмяна.

- Партерен етаж - външни стени с дебелина 25 см. и вътрешни стени с дебелина 12 см.;

ИНСТАЛАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Водопроводна и канализационна инсталация:

-Външно захранване:

Сградата е захранена с вода от прилежащата улица с един брой сградно водопроводно отклонение, което се разклонява за всеки вход поотделно. Предполагаем диаметър на водопроводните отклонения 2". Монтираният водомер е с характеристичен разход З0мЗ/ч. Отпадните води от сградата се заустват в градската канализационна мрежа.

Сградна инсталация:

В сградата е предвиден общ водомерен възел. В сградата няма предвидена инсталация за топла вода и осигуряването и става с апартаментни бойлери. Вертикалните тръби са скрито положени в шахти.

-Електрическа инсталация:

Сградата е като трета категория потребител на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването.

Обектът е обследван по отношение на следните електрически силнотокови и слаботокови инсталации и системи

-Главно разпределително табло (ГРТ) и главни захранващи линии:

Жилищната сграда е захранена с трифазно напрежение 380/220V, от разпределителна касета на ЕРП, монтирана на фасадата на сградата. От разпределителна касета на ЕРП е изтеглен кабел СВБТ 3х35+16мм2, положен в земята и по външната стена до достигане на главното разпределително табло.

Във всеки вход има Главно Разпределително Табло/Тгл/. Монтирано е на стената входната площадка на партерно ниво и е метално. В ГРТ се намират електромерите за апартаментите в съответния вход.

Апартаментите се захранват с автоматични предпазители 63А. Електромерите са подменени с нови. .

В главното табло е монтиран стълбищен автомат. Приложена е TNC система със заземен звезден център за електрозахранване на консуматорите в сградата, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен. Захранващите линии на апартаментните табла са изпълнени с проводници ПКИ и ПВА1.

Апартаментните табла се захранват от главното с проводник ПВА1 2х6мм2 и ПКИ 2х6мм2. Таблата са за вграден монтаж от негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи и метални винтови предпазители.

- Осветителна и силова инсталация:

Осветителните инсталации са изпълнени с проводници ПКИ, ПВ и ПВВМ 2x1,5мм2, положен под мазилка. Осветеността на отделните помещения в сградата съответства на съвременната нормативна база.

Осветеността на общите части и стълбището в сградата е в окаяно състояние и не отговаря на съвременната нормативна база.

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони, монтирани на стълбищните площадки. Липсват осветителните тела в някои площадки

Осветлението на партерния етаж и тавана не е реконструирано и се използват проводници ПКИ 2x1 мм2, монтирани в черни и бели бергманови тръби.

В апартаментите, тавана и мазетата се използват обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Контактната инсталация в апартаментите е изпълнена с проводници ПКИ, ПВ, ПВВМ 2x2,5мм2 и ПВВМ 2х4мм2. Всички контакти са тип шуко и са занулени.

Мълниезащитна и заземителна инсталация:

Сградата няма изградена мълниезащитна инсталация.

Пожарна безопасност:

Няма дефектно-токова защита срещу индиректен допир и няма катодни отводители за предотвратяване на влизане на пренапрежения по електрическата инсталация. Няма съвременни автомати за защита срещу претоварване и късо съединение.

ЕСМ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОБЕКТА

Предвиджда се влагането на строителни продукти, чиито експлоатационни показатели по отношение на съществените им характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ и отговарят на техническите спецификации по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ. бр. 106 от 2006 г.). съответно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС. бр. L88 от 4.4.2011 г.).

ЕСМ 1. Изолация на външни стени

Съществуващо положение

В основната си част външните стени на сградата не са топлоизолирани. Обобщеният им коефициент на топлопреминаване U = 1,28 W/m2K - значително надминава референтния за 2015 г. U = 0,28 W/m2K.

Описание на мярката и прогнозна цена

Мярката включва топлинно изолиране от външната страна на фасадните стени със интегрирана   топлоизолационна   система   от   фасадни   плочи   от   графитен   EPS /самозагасващ,  стабилизиран  фасаден  експандиран  полистирол/,  с  коефициент  на топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина:

Мярката предвижда извършване на всички съпътстващи дейности, свързани с реализирането на топлинната изолация ЕРS: лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка.

На страниците на прозорците ще бъде положена топлоизолационна система тип XPS, δ=2 cm, ширина 15 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,027 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи, грундиране и полагане на цветна екстериорна мазилка)

Реализирането  на  мярката  ще  доведе  до  намаляване  на  коефициента  на топлопреминаване през външните стени от U = 1,28 W/m2K до U = 0,30 W/m2K.

ЕСМ 2. Изолация на покрив

Предвижда се демонтаж на керемидите и изпълнение на върховото покривно покритие вместо керемиди с покривна система с битумна хидроизолация от два пласта, като втория е минерална, защитна посипка. С промяната на върховото покривно покритие да бъде изпълнено с рулонна битумна хидроизолация, ще се постигне качествено техническо решение за осигуряване водоплътността на покривната повърхнина и всички архитектурни елементи комини, отдушници, улами и др. Рулонните изолации от битум модифициран с (APP) имат повишена топлоустойчивост от 130-150 °С. Това тяхно свойство позволява да се изпълняват хидроизолации на покриви по вертикални и силно наклонени повърхности, без опасност от компрометирането им вследствие омекване и вискозно течение на битума от акумулираната топлина вследствие на слънчевата радиация. Т.е. (APP) модифицираните битумни хидроизолации намират най-широко приложение при направата на хидроизолационна система на плоски и скатни стоманобетонни покриви. Идеално решение за работа в горещи дни през летните месеци – минимален риск от стичане и омекване при работа –предимство пред всички останали битумни изолации. Стареенето на тези мушами се проявява три-четири пъти по-бавно в сравнение с мушамите от окислен битум.

Вътрешна топлинна изолация на таванската плоча с екструдиран пенополистирол /XPS/ с дебелина 8 cm и коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,027 W/mK . Реализирането на мярката ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през покрив от U = 1,38 W/m2K до U = 0,44 W/m2K

ЕСМ 3. Топлинно изолиране на пода

Полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол с дебелина 6 см на подовата конструкция над неотопляем сутерен от страна на сутерена. Топлоизолацията ще е с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0.027 W/m2K .

Топлоизолация със интегрирана топлоизолационна система от фасадни плочи от графитен EPS /самозагасващ, стабилизиран фасаден експандиран полистирол/, с коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,031 W/mK с дебелина 8 cm на еркерни подове.

Реализирането на мярката ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през пода от U = 1,36 W/m2K до U = 0,34 W/m2K

ЕСМ 4. Мерки по осветление

Животът на светодиодите или времето им на експлоатация е от порядъка на 50000 до 100000 часа.  Това е несравнимо повече от живота на останалите видове светление – 3000 – 16000. LED осветлението е най-екологичния вид от използваните в момента. При производството и експлоатацията му не се използват и отделят никакви вредни вещества. LED осветителните тела се рециклират почти на 100% и не замърсяват околната среда след извеждането им от експлоатация. От друга страна, ниското енергопотребление позволява пестене на електричество и съответно, намаляване на изхвърляните в атмосферата CO2 и други вредни вещества при производството на електроенергия. Поради факта че LED технологията е ниско волтова, тя е напълно безопасна за употреба. LED осветителните тела могат да се използват навсякъде, без притеснения от бъдещи опасности свързани с проблеми възникнали при тяхната екплоатация.

Предвижда се подмяна на стълбищното осветление /40 бр. осветителни тела/ с Плафони 2хЕ27 с вграден датчик за движение на 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 7W осветителни тела.

Реализирането на мярката ще доведе до икономия на електроенергия  от  920 кWh/y.

ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ

Работите по поставяне на топлинна изолация по фасадите на сградата започват с издигането на фасадно скеле с необходимата височина, анкерирано към сградата в съответствие с действащите норми за безопасност. В последствие е необходимо да се направи оглед на състоянието на фасадната мазилка и в участъците с нарушена цялост или подкожушване на мазилката, същата следва да се отстрани и положи нова. Мазилката следва да се обезпраши след изсъхване и да се положи дълбокопроникващ грунд по цялата фасада. Полагането на топлоизолационните плочи се извършва чрез залепване със специализирано лепило за EPS и последващо дюбелиране. Полага се шпакловка със стъклофибърна мрежа, като по ъглите се залагат необходимите ъглови профили. След изсъхването на шпакловката се нанася грунд и впоследствие се полага силикатна структурна мазилка. По бордовете на покрива се монтират нови ламаринени обшивки.

Полага се  вертикална ивица с широчина 50см от каменна вата δ=10 см с λ ≤ 0,035 W/mK, целяща разделяне на топлоизолацията до 1000кв.м.

На всеки два етажа се полага хоризонтална ивица от каменна вата δ=10 см с λ ≤ 0,035 W/mK с широчина 20см, започваща 30см над щурца, обрамчваща сградата.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

| Застроена площ | РЗП | Отопляема площ | Отопляем oбем |
| --- | --- | --- | --- |
| m² | m² | m² | m³ |
| 680,08 | 4327,9 | 2836,8 | 7999,78 |

3.2 ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАПНА БЕЗОПАСНОСТ

Клас на функционална пожарна опасност

Съгласно изискванията на чл.8, ал.1 и табл.№1 от Наредбата,  строежа включващ Входове А, Б, В и Г, като същите се класифицират както следва:

-жилищна част са от клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.3;

-подземен етаж- мазета е от клас Ф5 и под клас Ф5.2;

-магазини във входове А (два броя) и Б (три броя) са от клас Ф3 и под клас Ф3.1.

Степен на огнеустойчивост

Съгласно изискванията на чл.12,ал.1 и табл.№3 от Наредбата, сградата е определена от ІІ- ра степен на огнеустойчивост.

| Степен на огнеустой- чивост на сградите | Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колони и рамки | външни и вътрешни носещи стени | външни и вътрешн и неносещ и стени | стени на евакуационн и коридори и фоайета | между- етажни преград ни констру к-ции | стени на стъл- бища | площадк и и рамена на стълбищ а | покривн а констру кция със защита съгласно колона 6 | покривна конструк- ция без защита съгласно колона 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Критерии за огнеустойчи вост | R | REI | EI | EI | REI | EI | R | R или RE |  | R или RE |
| II | 120 | 120 | 30 | 60 | 60 | 90 | 60 | не се нормира |  | 45 |

Категория на пожарна опасност

Съгласно изискванията на чл.405, ал.2  от Наредбата,строежът е приравнен като категория по пожарна опасност Ф5В, относно разстоянията до съседни сгради. Тези изисквания са спазени.

На продукти за покрития на вътрешните повърхности

Съгласно изискванията на чл.14,ал.11 и табл.№ 7 от Наредбата минималния клас по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешните повърхности са:

- Стени и тавани - D-s2- надземна част

-Подове -	       A2fl - надземна част

- Сутерен- таван Сs1,d1

На практика за сградата са предвидени:

Стените са 25 см тухлена зидария с гипсова мазилка и латекс.

Подовата настилка е от теракотни плочи и гранитогрес в общите площи, което приравнява вътрешните покрития от клас на реакция на огън на строителните продукти от А1

На продукти за топлоизолации (ХРS) на външни повърхности включително и по цокъла.

Съгласно изискванията на чл.14,ал.12 и табл.№ 7.2 от Наредбата  за външна топлоизолация за ІІ та степен на огнеустойчивост, класа на топлоизолоцията е С и на външния повърхностен слой А2.

В случая следва да се  предвиди топлоизолационни пояси с клас на реакция на огън не по-нисък от А2, съгласно приложената схема.

Забележка:

При изпълнение на топло и хидроизолацията на покрива да се изпълни около комините пръстен от строителен продукт с клас на реакция на огън не по- нисък от А2.

Вариант 1

Вариант2

Вариант 3

Пожарни сектори

-застроена площ на етаж за входове А, Б, В и Г е общо 680,08м2 или всеки по 166.0м2;

-магазини входове А и Б – вратите към стълбищата да се предвидят ЕІ60.-ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

Пътища за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност

Съгласно изискванията на чл.27 от Наредбата пътищата за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност да са сключени, с трайна настилка и минимална широчина 3,5м. В случая имаме съществуващата улична мрежа на гр. Смолян с осигурен на този етап подход към сградата.

Стълби за пожарогасителни и аварийно спасителни дейности

Съгласно изискванията на чл.30,ал.1 от Наредбата за сградата не се предвиждат стълби за пожарогасителна и аварийно спасителни дейности.

Евакуационни изходи

-от полуподземния етаж- мазетата са предвидени изходи към стълбищатата на четирите входа с врати.

-от надземната част на жилищната сграда (три входа) към едно стълбище.

Евакуационни пътища

Евакуационните пътища в отделните входове не превишават заложените изисквания, а именно:

-полуподземният етаж към краен евакуационен изход не надвишава  20м. от всяка точка на помещенията, което е в съответствие с изискванията на чл.44,ал.2 от Наредбата;

-от жилищата и етажните площадки на четирите входа към самостоятелни стълбища, съгласно изискванията на чл. 44, ал.3, т.1 а от Наредбата.

Забележка:

Вратите (четири броя) на  полуподземния етаж- мазетата към стълбищата не са предвидени с огнеустойчивост ЕІ 60, както и тези от магазините във входове А и Б.

Време за евакуация

Съгласно изискванията на чл. 60,ал.1,т.1 нормативното  време за евакуация е  6 минути от надземните етажи.

Отоплителни инсталации

Отоплителната инсталация е индивидуална за всяко жилище (твърдо, течнно гориво и климатици).

Електрически инсталации

# Съгласно изискванията на чл.245 от Наредбата сградата е категоризиран от първа група „Нормална пожарна опасност“. За полуподземното ниво- мазетата и магазините следва да се приравни от втора група „Повишена пожарна опасност“

Клас по пожарна опасност

Съгласно изискванията на чл.245,ал.2 от Наредбата, електрическите уредби и инсталации са предвидени в нормално изпълнение, като са спазени изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и Наредба №4 за проектиране на, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради. За полуподземното ниво и магазините съответно клас П-ІІа- ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.

Степен на защита на съоръженията

Нормално изпълнение и ІР20 за подземното ниво и магазините.

3.3 АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Пожарогасителни инсталации

Съгласно изискванията на чл.13,ал.1 и Приложение №1 от Наредбата- не се изискват проектиране на автоматични пожарогасителни инсталации.

Пожароизвестителни инсталации

Съгласно изискванията на т. 2,9 от Приложение №1 на Наредбата не се изиска проектиране на ПИИ.

Оповестителна исталация

Съгласно изискванията на чл.56, ал.1, т.1 от Наредбата, няма необходимост от предвиждане на инсталация за гласово уведомяване.

Димо- и топлоотвеждащи системи

Не се изисква.

Външно противопожарно водоснабдяване

Осигурено е от съществуващия улична  водопроводна мрежа и монтираните  ПХ и са оразмерени съгласно изискванията на чл.172, табл.№16 от Наредбата.

Вътрешно противопожарно водоснабдяване

Съгласно чл. 193, т.6 от Наредбата за надземната жилищна част с височина до 28м не е необходимо вътрешно противопожарно водоснабдяване.

Съгласно изискванията на чл.207 от Наредбата:

-в сгради с три и повече етажа и с височина до 28 m (с изключение на сградите от подклас Ф1.4) се предвиждат сухотръбия с тръба с диаметър два цола, с изводи със спирателни кранове и съединители тип „щорц“, разположени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж. На етажното ниво за достъп на спасителни екипи, в непосредствена близост до изхода от сградата се предвижда извод със спирателен кран и съединител „щорц“ за захранване с вода на сухотръбието от пожарен автомобил.

Забележка:

В случая тази система не е в обхвата на санирането на жилищните блокове, НО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари са както следва

При извършване на строително- монтажните работи да се предвидят:

1.За един фургон

-1бр.прахов пожарогасител клас АВС          6кг.

2.При работа за подмяна на топло и хидро изолация покрив

- 1бр.прахов пожарогасител клас АВС          6кг;

- 1бр.пожарогасител с въглероден диоксид   5кг.

3.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основание изложеното,проектната разработка съответства на изискванията на Наредба І3- 1971 от 29.10.2009г. (изменение и допълнение) и може да бъде реализирана в обхвата  на предвиденото саниране, изложено в общата част на разработката.

Дата:								Разработил:

2016г.						                                     /инж.В. Иванов/