ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 5:         ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	  ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ БГ” ЕООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		ПБ

ФАЗА:		РП

Проектант част АРХ.:………………………

/арх. Лидия Полухина/

2018г.

София

Съгласували:

част СК и ПБЗ .:…...………..........

/инж. И. Лиловски/

част ВиК.:……………….………....

/инж. П.Петров/

част ЕЛ.:……................

/инж. Ст. Николова/

част ПБ и ПУСО: ...........................

/ арх. Лидия Полухина /

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист;

- Удостоверение за проектантаска правоспособност;

- Застраховка “Професионална отговорност” ;

- Обяснителна записка;

  - Чертежи:

  - План за евакуация на партерен етаж, кота ±0.00                                  М  1:100;

  - План за евакуация на първи етаж на кота +3,70                                    М  1:100;

### ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Настоящият проект е разработен по искане на Възложителя, на база Техническо задание и представлява работен проект за Основен ремонт на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Рудозем - ПОДОБЕКТ 5: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН.

Сградата на физкултурния салон е с идентификатор 63207.504.267.2, в УПИ II – Училище, кв. 12.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на физкултурен салон на СУ „Св., св. Кирил и Методий“ е предназначена за провеждане на физкултурни занятия. Сградата е двуетажна без сутерен. Функционалното и разпределение е следното:

В партерния етаж са разположени: фоайе, коридори, две стълбища, физкултурна зала, тоалетна, склад и хранилище. На втория етаж са разположени: съблекални, кабинет, тоалетни, коридори и две стълбища.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проектът предвижда само ремонт на настилката във физкултурната зала. Полага се нова замазка и спортна настилка – масивен паркет.

КАТЕГОРИЯ

Обектът е трета категория по чл. 137 от ЗУТ.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

Застроена площ – 462 кв.м.

Разгъната застроена площ – 924 кв.м.

Обхват на проектна разработка (физкултурна зала) – 381 кв.м.

.

Частта „Пожарна безопасност" е изготвена на основание на:

НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и
норми за осигуряване на безопасност при пожар; поправка ДВ бр.17/2010г./;

Закона за устройство на територията (ЗУТ);

Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

3.        Пасивна пожарна безопасност

3.1.       Нормативни изисквания към генералната планировка на строежа

Спазени са изискванията на специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване на територията.

3.2.      Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи

Съгласно чл.12 към глава III на Наредба Iз-1971/2009 г., минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и минималния клас по реакция на огън на строителните продукти, от които са изградени елементите, се предявяват към сградите.

По отношение на функционалната пожарна безопасност съгласно изискванията на чл.8, ал.1 и табл.№1 от Наредбата, сградата е за обществено обслужване в областта на образованието  ( Училище )  е  клас Ф3.5, група "Нормална пожарна опасност".

| Степен на огнеустой- чивост на сградите | Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | колони и рамки | външни и вътрешни носещи стени | външни и вътрешн и неносещ и стени | стени на евакуационн и коридори и фоайета | между- етажни преград ни констру к-ции | стени на стъл- бища | площадк и и рамена на стълбищ а | покривн а констру кция със защита съгласно колона 6 | покривна конструк- ция без защита съгласно колона 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Критерии за огнеустойчи вост | R | REI | EI | EI | REI | EI | R | R или RE |  | R или RE |
| II | 120 | 120 | 30 | 60 | 60 | 90 | 60 | не се нормира |  | 45 |

3.3.     Вътрешна планировка

Изискванията по отношение на вътрешна планировка са в съответствие на Наредба №Iз-1971/2009 г. Съгласно чл. 41, ал.3,т.2 от Наредба № Iз-1971/2009 г.  входа е с ширина  1м с височина над 2.м. Дължините на евакуационния път в помещенията са в съответствие с чл.44 от Наредба № Iз-1971/2009 г. Предвижда се пожарния автомобил да има достъп към входа на имота, а площадката пред входа да се поддържа чиста и да не се допуска паркиране на автомобили в тази зона.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО

Пътища за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност

Съгласно изискванията на чл.27 от Наредбата пътищата за пожарогасителна и аварийно спасителна дейност да са сключени, с трайна настилка и минимална широчина 3,5м. В случая имаме съществуващата улична мрежа на гр. Рудозем с осигурен на този етап подход към сградата.

Стълби за пожарогасителни и аварийно спасителни дейности

Съгласно изискванията на чл.30,ал.1 от Наредбата за сградата не се предвиждат стълби за пожарогасителна и аварийно спасителни дейности.

Евакуационни изходи

-от надземната част на сградата изходите са към две стълбища.

Евакуационни пътища

Евакуационните пътища в салона  не превишават заложените изисквания, а именно:

-полуподземният етаж към краен евакуационен изход не надвишава  40м. от всяка точка на помещенията, което е в съответствие с изискванията на чл.44,ал.2 от Наредбата;

-от класните стаи, кабинети и етажните площадки на към самостоятелни стълбища не надвишава 60м (20м в помещението и до 40м в коридор), съгласно изискванията на чл. 44, ал.3, т.2 а от Наредбата.

Време за евакуация

Съгласно изискванията на чл. 60,ал.1,т.1 нормативното  време за евакуация е  6 минути от надземните етажи.

Отоплителни инсталации

Отоплителната инсталация е на течнно гориво разположена извън сградата и не е предмет на на стоящия проект.

Електрически инсталации

Съгласно изискванията на чл.245 от Наредбата сградата е категоризиран от първа група „Нормална пожарна опасност“. За полуподземното ниво- мазетата и магазините следва да се приравни от втора група „Повишена пожарна опасност“

Клас по пожарна опасност

Съгласно изискванията на чл.245,ал.2 от Наредбата, електрическите уредби и инсталации са предвидени в нормално изпълнение, като са спазени изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии и Наредба №4 за проектиране на, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради. За полуподземното ниво и магазините съответно клас П-ІІа- ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.

Степен на защита на съоръженията

Нормално изпълнение

3.4.      Облицовки

Клас на реакция на огън на строителните продукти за покрития на вътрешните повърхности

Съгласно изискванията на чл.14,ал.11 и табл.№ 7 от Наредбата минималния клас по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешните повърхности са:

- Настилки

- в салона се предвижда многослоен естествен паркет са спортни дейности; -   Dfl-s2-A1;

- в предверието, коридорите и стълбищните клетки грапав гранитогрес са мозайни плочи и мозайка(не се предвижда ремонт) -A1;

- Стени

- Мазилка, шпакловка Латекс (съществуващи)-А1;

- Тавани

Таванска плоча с мазилка и латекс(съществуваща)- А1 ;

- Санитарни и битови помещене – не се предвижда ремонт

- гранитогрес по пода- А1;

- плочи от теракот по стени- D,s   - 2А1;

- Таванска плоча с мазилка и латекс(съществуваща)- А1 Неизползваемо подпокривно пространство

Няма ;

- Покрив

- Покривна ламарина - А1;

На практика за сградата са предвидени:

Целта на ремонта е подмяна на настилката в фискултурния салон с многослоен естествен паркет, което приравнява вътрешните покрития от клас на реакция на огън на строителните продукти от А1

Съгласно изискванията на чл.12,ал.1 и табл.№3 от Наредбата, сградата е определена от ІІ- ра степен на огнеустойчивост.

4.        Активна пожарна безопасност:

Пожарогасителни инсталации

Съгласно изискванията към чл.3,ал.1 и Приложение №1 от Наредбата- не се изискват проектиране на автоматични пожарогасителни инсталации.

Пожароизвестителни инсталации

Съгласно изискванията м чл.3,ал.1 и Приложение №1 на Наредбата не се предвижда изграждане на нова ПИИ в сградата, тъй като ремонта на салона е само текущо заменяне на амортизираната подова настилка без каквито и да е функционални или други промени.

Оповестителна исталация

Съгласно изискванията на чл.56, ал.1, т.1 от Наредбата, няма необходимост от предвиждане на инсталация за гласово уведомяване.

Димо- и топлоотвеждащи системи

Не се изисква.

Външно противопожарно водоснабдяване

Съгласно изискванията на чл.172, табл.№16 от Наредбата. няма необходимост от предвиждане на инсталация за гласово уведомяване.

4.6      Електрически инсталации и уредби:

Всички кабели са защитени от претоварване и късо съединение с автоматични и

стопяеми предпазители от страна на захранващия източник.

4.8      Преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене

Съгласно Приложение №2 към чл. З на Наредба 1з-1971- се предвиждат следните съоръжения

| Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещение, съоръжение или инсталация /клас на функционална пожарна опасност/ и свободна дворна площ | Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства | Прахов пожарогасител (бр.) Клас на праха |  | Пожаро-гасител с въгле- роден диоксид 5 kg (бр.) | Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l(бр.) |  | Противо-пожарни одеяла (бр.) | Возим пожарогасител (бр.) |  |
| № по ред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 kg | 12 kg |  | с вода или с | с пяна | с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m | с въгле-роден диоксид 30 kg | с прах 100 kg |
|  |  |  |  |  |  | вода и добавки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Спортни зали | 500м2 | 1ABS |  |  | 1 |  |  |  |  |

4.9       Евакуационно осветление – се предвижда в проекта

4.10     Взаимодействие на  всички инсталации, имащи отношение към пожарната безопасност - няма подобни инсталации

5.       Евакуация

Приложен е план за евакуация.

6.       Мерки за осигуряване на пожарна безопасност на етапа на изпълнение на обекта.

При разработване на настоящият проект са спазени изискванията на Наредба №Iз-1971/2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар /ДВ бр.96/2009 г.; поправка ДВ бр. 17/2010 г./ и всички действащи след 01.2007 г. нормативи, свързани с безопасността при аварийни ситуации и нормален режим на работа.

По време на строителството да се спазват предпазните мерки, предвидени в проектно-сметната документация на строежа, както и специалните изисквания по част „ПБЗ" към проекта. Евакуационият път трябва да осигурява своевременна и безпрепятствена евакуация без опасност от въздействие на опасни фактори.

6.1 План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии за евакуация а работещите.

Всички работещи на обекта трябва да бъдат запознати с план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии. Целта е да се подготвят работещите за бързо реагиране при пожар, включително и във взаимодействие с органите на районната служба „Пожарна беозопасност и спасяване” (РСПБС), МВР и Гражданска защита, както и за ликвидиране на последствията, които биха възникнали в района на обекта.

За постигане на целите на План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите е необходимо:

На видно място на обекта да се постави табела с националния телефон за спешна помощ 112;

Пожароопасните материали и леснозапалимите течности да се съхраняват при условия отговарящи на нормативните изисквания за ПБ;

Противопожарното табло за всеки 500кв.м. от строителната площадка – да е оборудвано с един брой прахов пожарогасител 6кг. и един брой пожарогасител на водна основа с вместимост 9л. Противопожарните съоръжения да се поставят на удобно за ползване място, да се поддържат в постоянна техническа изправност, подлежат на текущ контрол за изправност (за което отговаря строителят ). Резултатите от периодичната проверка за изправност се отбелязват в специален дневник;

Противопожарните съоръжения да не се използват за стопански, производствени и други нужди, не свързани с пожарогасене;

Да се осигури постоянен и непрекъснат достъп до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене;

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро-или взривоопасни пари, газове или прахове, да не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън на нагревателни уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инзструменти, с които при работа могат а се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро-или взривопасна зона в помещението или външните съоръжения. Заваръчните и други огневи работи се изпълняват само в съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

Да не се допуска:

а)  Използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

б)  Съхраняване на кислородни бутилки, горивни пожаро- и взривоопасни вещества, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПБ;

в)  Окачване на дрехи, кърпи и други върху контакти, изолатори или друго части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

г)  Използване на хартия- картон, тъкани и други горими материали за направа на абажури на лампи;

в)  Отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя;

Работниците на строителната площадка подлежат на първоначален периодичен и извънреден инструктаж в зависимост от спецификата на тяхната работа и конкретната им квалификация и специализация, за което отговаря  техническия ръководител;

Управителят на строителната фирма отговаря за организацията за ПБ на територията на строителната площадка;

За създаване на организациятана ПБ на територията на обекта е необходимо всички негови работници да бъдат запоснати срещу подпис с :

а)  Разработени и утвърдени инструкции за:

Безопасно извършване на огневи работи и други пожаро-опасни дейности в зоните и местата за работа;

Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

Осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;

б) Заповеди за:

Назначената нещатна пожаротехническа комисия и нейният ръководител;

Разрешените и забранените места за тютюнопушене;

6.1 Оповестяване и привеждане в готовност на органите за управление и силите за действие при пожар.

В случай на пожар - ако има пострадали незабавно се търси спешна помощ и им се оказва първа до лекарска помощ;

Техническият ръководител уведомява ръководителя на нещатната противопожарна комисия;

Информира съответните организации(възложителя, строителния надзор, проектанта, съответните специализирани органи (ПБС, Гражданска защита и други)) за характера на пожара и хода на неотложните аварийно-възтановителни работи;

Приложение: Схема за разположение на противопожарните съоръжения на обекта и схема за евакуация при пожар.

7.      Списък на нормативните актове, които се прилагат с част пожарна безопастност

При проектиране и изграждане на обекта, следва да се изпълняват изискванията :

-Наредба No7 за минималните изисквания за здравословни и безопани условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн. ДВ, бр. 88 от 1999г.;

-Наредба No2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопсни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, обн., ДВ бр. 28 от 2004.;

-Наредба No1 I-209 от 2004г. за правилата и нормативите за пожарна и аварийна безопастност на обектите в експлоатация, обн., ДВ бр.107 от 2004г.;

-Наредба No РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопастност и /или здраве при работа;

-Наредба NoРД-07-2 от 2009г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструкатаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

-Наредба No Iз-1971 от 2009 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

-Наредба No11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;

-Наредба No3/2004 за устройство на електрически уреди и електропроводни линии;

-Наредба No16-116/2008 за техническа експлоатация не енергообзавеждането;

-Наредба No1/16 април 2007г. За обследване на аварии в строителството,   (ДВ, бр.36 от 2007г.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основание изложеното,проектната разработка съответства на изискванията на Наредба І3- 1971 от 29.10.2009г. (изменение и допълнение) и може да бъде реализирана в обхвата  на предвидения ремонт, изложено в общата част на разработката.

Проектант част АРХ.:………………………

/арх. Лидия Полухина/

2018г.

София

Съгласували:

част СК и ПБЗ .:…...………..........

/инж. И. Лиловски/

част ВиК.:……………….………....

/инж. П.Петров/

част ЕЛ.:……................

/инж. Ст. Николова/

част ПБ и ПУСО: ...........................

/ арх. Лидия Полухина /