## КС РП Снежанка 1
към ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Поз. | Наименование | Мярка | Кол. | Ед. цена за СМР | Стойност на СМР | Ед. цена за материали, съоръжения и оборудване | Стойност на материали, съоръжения и оборудване | Обща стойност на дейността
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9=6+8
I. | ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ
1 | Демонтаж на съществуващи панелни радиатори | бр. | 75
2 | Демонтаж на съществуваща тръбна мрежа | компл. | 2
3 | Доставка на основа за подово отопление с дебелина 30 мм и екраниращо алуминиево фолио и арматурна мрежа. | кв.м. | 900
4 | Доставка на скоби за приковаване на тръбата към основата за подово. | бр. | 12500
5 | Доставка на лента за стена за подово отопление | м. | 650
6 | Доставка на подобрител за подово за добавяне към замазката. Замазката е към строителна част. | л. | 150
7 | Доставка на многослойна полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф 16 х 2 | м. | 6340
8 | Полагане на подово лъчисто отопление | кв.м. | 880
9 | Доставка и направа на замазка | кв.м. | 880
10 | Доставка и монтаж на подово покритие | кв.м. | 880
11 | Доставка и монтаж на колекторна кутия за вграждане с дължина 700 мм. | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на колекторна кутия за вграждане с дължина 800 мм. | бр. | 5
13 | Доставка и монтаж на комплект колектори за подово отопление 1" с 9 бр.линии. Комплектовани с дебитомери, ел.задвижки, обезвъздушител, както и адаптори за тръба ф 16 - 18 броя. | компл. | 1
14 | Доставка и монтаж на комплект колектори за подово отопление 1" с 10 бр.линии. Комплектовани с дебитомери, ел.задвижки, обезвъздушител, както и адаптори за тръба ф 16 - 20 броя. | компл. | 1
15 | Доставка и монтаж на комплект колектори за подово отопление 1" с 11 бр.линии. Комплектовани с дебитомери, ел.задвижки, обезвъздушител, както и адаптори за тръба ф 16 - 22 броя. | компл. | 4
16 | Доставка и монтаж на кран сферичен с холендър 1" | бр. | 12
17 | Доставка и монтаж на стаен термостат за подово отопление | бр. | 33
18 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 28 х 1 | м. | 50
19 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 35 х 1 | м. | 25
20 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 42 х 1 | м. | 15
21 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 54 х 1 | м. | 18
22 | Доставка и монтаж на муфа медна ф 28 х 28 | бр. | 10
23 | Доставка и монтаж на муфа медна ф 35 х 35 | бр. | 4
24 | Доставка и монтаж на муфа медна ф 42 х 42 | бр. | 2
25 | Доставка и монтаж на муфа медна ф 54 х 54 | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на коляно медно ф 28 | бр. | 50
27 | Доставка и монтаж на коляно медно ф 35 | бр. | 20
28 | Доставка и монтаж на коляно медно ф 42 | бр. | 10
29 | Доставка и монтаж на коляно медно ф 54 | бр. | 4
30 | Доставка и монтаж на тройник меден ф 35 х 35 х 35 | бр. | 6
31 | Доставка и монтаж на тройник меден ф 42 х 42 х 42 | бр. | 2
32 | Доставка и монтаж на тройник меден ф 54 х 54 х 54 | бр. | 2
33 | Доставка и монтаж на преход ф 35 х 28 | бр. | 12
34 | Доставка и монтаж на преход ф 42 х 35 | бр. | 4
35 | Доставка и монтаж на преход ф 54 х 35 | бр. | 2
36 | Доставка и монтаж на преход ф 54 х 42 | бр. | 2
37 | Доставка и монтаж на преход ф 28 х 1"м | бр. | 12
38 | Доставка и монтаж на прес преход ф 35 х 11/4"ж | бр. | 2
39 | Доставка и монтаж на прес преход ф 54 х 2"ж | бр. | 2
40 | Доставка и монтаж на преход ф 35 х 11/4"м | бр. | 14
41 | Доставка и монтаж на преход ф 54 х 2"м | бр. | 2
42 | Доставка и монтаж на кран сферичен 11/4" | бр. | 6
43 | Доставка и монтаж на нипел холендър 11/4" | бр. | 6
44 | Доставка и монтаж на изолация от микропорестта гума ф 28 х 9 | м. | 50
45 | Доставка и монтаж на изолация от микропорестта гума ф 35 х 9 | м. | 26
46 | Доставка и монтаж на изолация от микропорестта гума ф 42 х 9 | м. | 16
47 | Доставка и монтаж на изолация от микропорестта гума ф 54 х 9 | м. | 18
48 | Доставка и монтаж на система за укрепване | компл. | 1
49 | Доставка и полаганена кабел ШВПС 3 х 0,5 м2 в гофриран шлаух ф 12 мм - връзка на ел.задвижките в разпределителните кутии до стайните термостати за подово. | м. | 540
50 | Доставка и полаганена кабел ШВПС 3 х 1,0 м2 в гофриран шлаух ф 12 мм - връзка на ел.задвижките в разпределителните кутии до термопомпения агрегат. | м. | 80
51 | Направа на хидравлична проба | бр. | 2
52 | Направа на топла проба | бр. | 2
II. | ВЪТРЕШНА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: РАДИАТОРНО ОТОПЛЕНИЕ
1 | Демонтаж на съществуващи панелни радиатори | бр. | 14
2 | Демонтаж на съществуваща тръбна мрежа | компл. | 1
3 | Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/400 | бр. | 5
4 | Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/600 | бр. | 5
5 | Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/800 | бр. | 2
6 | Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/1000 | бр. | 2
7 | Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/1200 | бр. | 2
8 | Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/1400 | бр. | 1
9 | Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/1600 | бр. | 1
10 | Доставка на стоманен двупанелен радиатор тип: 22 - 600/1800 | бр. | 1
11 | Доставка на термостатен вентил за адаптор | бр. | 19
12 | Доставка на термостатна гава за сгради с обществено предназначение | бр. | 19
13 | Доставка на кран секретен ъглов за адаптор с предварителна настройка | бр. | 19
14 | Доставка на адаптор ф 15 за вентил | бр. | 38
15 | Монтаж на радиатор, комплект с арматура | бр. | 19
16 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 15 х 1 | м. | 235
17 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 18 х 1 | м. | 15
18 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 22 х 1 | м. | 15
19 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 28 х 1 | м. | 3
20 | Доставка и монтаж на муфа медна ф 15 х 15 | бр. | 78
21 | Доставка и монтаж на муфа медна ф 18 х 18 | бр. | 4
22 | Доставка и монтаж на муфа медна ф 22 х 22 | бр. | 4
23 | Доставка и монтаж на коляно медно ф 15 | бр. | 120
24 | Доставка и монтаж на коляно медно ф 18 | бр. | 10
25 | Доставка и монтаж на коляно медно ф 22 | бр. | 10
26 | Доставка и монтаж на тройник меден ф 15 х 15 х 15 | бр. | 32
27 | Доставка и монтаж на тройник меден ф 18 х 18 х 18 | бр. | 2
28 | Доставка и монтаж на тройник меден ф 22 х 22 х 22 | бр. | 4
29 | Доставка и монтаж на тройник меден ф 28 х 28 х 28 | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на преход ф 18 х 15 | бр. | 4
31 | Доставка и монтаж на преход ф 22 х 15 | бр. | 4
32 | Доставка и монтаж на преход ф 22 х 18 | бр. | 2
33 | Доставка и монтаж на преход ф 15 х 1/2"ж | бр. | 24
34 | Доставка и монтаж на преход ф 22 х 1"м | бр. | 2
35 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител ъглов 1/2" | бр. | 24
36 | Доставка и монтаж на изолация от микропорестта гума ф 22 х 9 | м. | 16
37 | Доставка и монтаж на изолация от микропорестта гума ф 28 х 9 | м. | 4
38 | Доставка и монтаж на система за укрепване | компл. | 1
39 | Направа на хидравлична проба | бр. | 1
40 | Направа на топла проба | бр. | 1
III. | КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ:
1 | Демонтаж на съществуващ топлинен източник | бр. | 1
2 | Доставка, монтаж, пуск и настройка на стенен газов кондензен котел с мощност 18,4-114 kW. Ефективност до 109%. Ниско ниво на вредни емисии: NOx < 20mg/kWh; CO<15mg/kWh. Ниска консумация на природен газ. Газова горелка с модулация от 17 до 100% от номиналната мощност с компактен газов вентил и вграден шумозаглушител. Микропроцесорно управление. | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на коаксиален комин ф 110 / 150 за преминаване хоризонтално през стената. Съставен от тройник тройник за ревизия, преход ф 100/150 към ф 110/150. | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа - котелна. Дебит: 4.55 m3/h и напор 4.98 mH20; Eл. данни: U=230 V; 50Hz; I=0.44A;P=60W. | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на котелна предпазна група | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на кран сферичен 11/4" | бр. | 4
7 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 11/4" | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на водоразпределител / водосъбирател, топлоизолиран за котелна каскада. С два щуцера 21/2" от страната на хидравличния изравнител; 4 щуцера 11/4" за котлите; 2 щуцера 1" за изтакане. | бр. | 1
9 | Свързване към съществуваща газова инсталация | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на хидравличен изравнител, топлоизолиран - съгласно приложения разчет или стандартен за 11 m3/h. | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд - 80 литра. | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на водоразпределител / водосъбирател, топлоизолиран. С два щуцера 2" от страната на хидравличния изравнител; 2 щуцера 2" за подово отопление; 2 щуцера 1" за радиатори сутерен; 2 щуцера 11/4" за БГВ; 2 щуцера 1" за изтакане и 2 муфи за термоманометри. | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа - БГВ. Дебит: 3.00 m3/h и напор 7.00 mH20; Eл. данни: U=230 V; 50Hz; I=0.44A;P=60W. | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа - подово отоплелние. Дебит: 8.86 m3/h и напор 5.70 mH20; Eл. данни: U=230 V; 50Hz; I=1.95A;P=440W.С фунцията Autoadapt. | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на електронна циркулационна помпа - радиаторно отопление. Дебит: 1.21 m3/h и напор 6.10 mH20; Eл. данни: U=230 V; 50Hz; I=1.02A;P=124W.С фунцията Autoadapt. | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на трипътен разпределителен вентил 1" с ел.задвижка. | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил 2" с ел.задвижка или капилярна в зависимост от схемата на регулиране. | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на стоманена електрогалванизирана тръба ф 76.1 х 2.0 | м. | 3
19 | Доставка и монтаж на прес преход ф 76.1 х 21/2" | бр. | 4
20 | Доставка и монтаж на прес коляно ф 76.1 | бр. | 8
21 | Доставка и монтаж на изолация от микропорестта гума ф 76 х 9 | м. | 4
22 | Доставка и монтаж на кран сферичен 1" | бр. | 3
23 | Доставка и монтаж на кран сферичен 11/4" | бр. | 3
24 | Доставка и монтаж на кран сферичен 2" | бр. | 5
25 | Доставка и монтаж на кран сферичен 21/2" | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на нипел холендър поцинкован 2" | бр. | 2
27 | Доставка и монтаж на нипел холендър поцинкован 21/2" | бр. | 2
28 | Доставка и монтаж на груб филтър за вода 1" | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на груб филтър за вода 11/4" | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на груб филтър за вода 2" | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 1" | бр. | 1
32 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 11/4" | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на възвратна клапа 2" | бр. | 1
34 | Доставка и монтаж на баланс вентил 11/4" | бр. | 1
35 | Доставка и монтаж на баланс вентил 1" | бр. | 1
36 | Доставка и монтаж на баланс вентил 2" | бр. | 1
37 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител прав 1/2" | бр. | 4
38 | Доставка и монтаж на термо-манометър | бр. | 2
39 | Направа на хидравлична проба | бр. | 1
40 | Направа на топла проба | бр. | 1
41 | Настройка на баланс вентил | бр. | 3
IV. | БИТОВО ГОРЕЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ - БГВ:
1 | Доставка и монтаж на бойлер тривалентен 500 л, с 2 серп. 1,75/1,5 m2. Ел. нагревател 6 kW,380-400V; 150 кг. | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на осезател за бойлер контролер на циркулационната помпа | компл. | 1
3 | Доставка и монтаж на предпазна група за бойлер 7,0 bar | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на кран сферичен 1" с холендър | бр. | 8
5 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 28 х 1 | м. | 25
6 | Доставка и монтаж на медна тръба ф 35 х 1 | м. | 60
7 | Доставка и монтаж на коляно медно ф 28 | бр. | 20
8 | Доставка и монтаж на коляно медно ф 35 | бр. | 10
9 | Доставка и монтаж на муфа медна ф 28 х 28 | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на муфа медна ф 35 х 35 | бр. | 12
11 | Доставка и монтаж на тройник меден ф 35 х 35 х 35 | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на преход ф 35 х 28 | бр. | 4
13 | Доставка и монтаж на преход ф 28 х 15 | бр. | 4
14 | Доставка и монтаж на преход ф 15 х 1/2"ж | бр. | 4
15 | Доставка и монтаж на преход ф 28 х 1" | бр. | 8
16 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител прав 1/2" | бр. | 4
17 | Доставка и монтаж на изолация от микропорестта гума ф 28 х 9 | м. | 16
18 | Доставка и монтаж на изолация от микропорестта гума ф 35 х 9 | м. | 60
19 | Направа на хидравлична проба | бр. | 2
20 | Направа на топла проба | бр. | 2
V. | ВЕНТИЛАЦИЯ - ДЕТСКИ ГРУПИ:
1 | Доставка и монтаж на рекуперативна камера РК1, комплект с пластинчат рекуперативен топлообменник -Vизхв=500m³/h; Hсвоб=150Pa; Vнагн=500m³/h; Нсвоб=150Pa; Nел=2х0,113kW/230V/40dB, р-ри:1600/765/384mm, вх.ø200mm, изх.ø200mm, G=97kg. Включително канален ел.нагревател за монтаж на правоъгълен въздуховод за дебит 500m3/h, ел.мощност 2,1kW, размери:400/200/370mm; | бр. | 4
2 | Доставка и монтаж на шумозаглушител за правоъгълен въздуховод с L=950mm, р-ри: 400/200mm, G=13kg | бр. | 8
3 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка ПЖР1 с р-ри 250/200mm , дебит 500m3/h | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка НЖР1 с р-ри 250/200mm , дебит 500m3/h | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с неподвижни хоризонтални алуминиеви ламели РН1 200х100 с дебит 100m3/h – нагнет. | бр. | 16
6 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с неподвижни хоризонтални алуминиеви ламели РН1 200х100 с дебит 50m3/h – нагнет. | бр. | 8
7 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с неподвижни хоризонтални алуминиеви ламели РС1 200х100 с дебит 150m3/h – смук. | бр. | 8
8 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с неподвижни хоризонтални алуминиеви ламели РС1 200х100 с дебит 100m3/h – смук. | бр. | 8
9 | Доставка и монтаж на въздуховод правоъгълен от поцинкована ламарина на рейкова връзка, прав с дебелина min δ=0,82mm и р-ри:200/150 mm | кв.м. | 112
10 | Също, но фасонни части, с периметър до 750mm | кв.м. | 4
11 | Доставка и монтаж на въздуховод правоъгълен от поцинкована ламарина на рейкова връзка, прав с дебелина min δ=0,82mm и р-ри:200/100 mm | кв.м. | 30
12 | Също, но фасонни части, с периметър до 750mm | кв.м. | 2
13 | Доставка и монтаж на въздуховод правоъгълен от поцинкована ламарина на рейкова връзка, прав с дебелина min δ=0,82mm и р-ри:150/150 mm | кв.м. | 15
14 | Също, но фасонни части, с периметър до 750mm | кв.м. | 2
15 | Доставка и монтаж на листова самозалепваща изолация 9mm от микропорестта гума | кв.м. | 165
16 | Стоманена конструкция за укрепване на въздуховоди | компл. | 1
17 | Доставка и монтаж на крайна капа за въздуховод 200/100mm | бр. | 4
18 | Ефективна наладка на инсталацията | бр. | 4
19 | Еденични изпитвания на съоръжения | бр. | 4
VI. | ВЕНТИЛАЦИЯ - ПЕРАЛНО:
1 | Доставка и монтаж на рекуперативна камера РК2, комплект с пластинчат рекуперативен топлообменник -Vизхв=1000m³/h; Hсвоб=150Pa; Vнагн=1000m³/h; Нсвоб=150Pa; Nел=2х0,385kW/230V/42dB, р-ри:1800/970/384mm, вх.ø250mm, изх.ø250mm, G=122kg. Комплект с канален ел.нагревател за монтаж на кръгал въздуховод за дебит 1000m3/h, ел.мощност 3,0kW/400V, размери:375/ø250/280mm; | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на шумозаглушител за кръгал въздуховод с L=900+2х50mm с р-ри: ø250/ø400mm | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка ПЖР2 с р-ри ø250mm , дебит 1000m3/h | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка НЖР2 с р-ри ø250, дебит 1000m3/h | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на решетка от поцинкована стомана за кръгал въздуховод РН2 425х75mm с дебит 200m3/h – нагнет. | бр. | 5
6 | Доставка и монтаж на решетка от поцинкована стомана за кръгал въздуховод РС2 425х75mm с дебит 200m3/h – смук. | бр. | 5
7 | Доставка и монтаж на въздуховод кръгал от поцинкована ламарина на рейкова връзка, прав с дебелина min δ=0,82mm и р-ри:ø250mm | м. | 30
8 | Също, но фасонни части, с периметър до 750mm | кв.м. | 3
9 | Доставка и монтаж на въздуховод кръгал от поцинкована ламарина на рейкова връзка, прав с дебелина min δ=0,82mm и р-ри:ø200mm | м. | 20
10 | Също, но фасонни части, с периметър до 750mm | кв.м. | 1
11 | Доставка и монтаж на листова самозалепваща изолация 9mm от микропорестта гума | кв.м. | 37
12 | Стоманена конструкция за укрепване на въздуховоди | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на крайна капа за въздуховод ø200mm | бр. | 3
14 | Ефективна наладка на инсталацията | бр. | 1
15 | Еденични изпитвания на съоръжения | бр. | 1
VII. | ВЕНТИЛАЦИЯ - ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН:
1 | Доставка и монтаж на рекуперативна камера РК3, комплект с пластинчат рекуперативен топлообменник -Vизхв=500m³/h; Hсвоб=150Pa; Vнагн=500m³/h; Нсвоб=150Pa; Nел=2х0,113kW/230V/40dB, р-ри:1600/765/384mm, вх.ø200mm, изх.ø200mm, G=96kg. Комплект с канален ел.нагревател за монтаж на кръгал въздуховод за дебит 500m3/h, ел.мощност 2,1kW/230V, размери:375/ø200/205mm; | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на шумозаглушител за кръгал въздуховод с L=900+2х50mm с р-ри: ø200/ø315mm | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка ПЖР3 с р-ри ø200mm , дебит 500m3/h | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка НЖР3 с р-ри ø200, дебит 500m3/h | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на решетка от поцинкована стомана за кръгал въздуховод РН3 425х75mm с дебит 100m3/h – нагнет. | бр. | 5
6 | Доставка и монтаж на решетка от поцинкована стомана за кръгал въздуховод РС3 425х75mm с дебит 100m3/h – смук. | бр. | 5
7 | Доставка и монтаж на въздуховод кръгал от поцинкована ламарина на рейкова връзка, прав с дебелина min δ=0,82mm и р-ри:ø200mm | м. | 30
8 | Също, но фасонни части, с периметър до 750mm | кв.м. | 2
9 | Доставка и монтаж на въздуховод кръгал от поцинкована ламарина на рейкова връзка, прав с дебелина min δ=0,82mm и р-ри:ø150mm | м. | 8
10 | Също, но фасонни части, с периметър до 750mm | кв.м. | 0.5
11 | Доставка и монтаж на листова самозалепваща изолация 9mm от микропорестта гума | кв.м. | 23
12 | Стоманена конструкция за укрепване на въздуховоди | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на крайна капа за въздуховод ø150mm | бр. | 2
14 | Ефективна наладка на инсталацията | бр. | 1
15 | Еденични изпитвания на съоръжения | бр. | 1
VIII. | ВЕНТИЛАЦИЯ - САНИТАРНИ ВЪЗЛИ:
1 | Доставка и монтаж на вентилатор за битови и санитарни помещения, Vизхв=250м³/ч.; за монтаж на стена/таван,с р-ри:205/205/132/ø150mm N=0,24kw/230V,Lp=38dBA,G=0,84kg; | бр. | 4
2 | Доставка и монтаж на кръгла фасадна решетка L=45mm за въздуховод ∅160mm и дебит 250m3/h | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина на рейкови връзка, кръгъл с дебелина min δ=0,82mm и р-ри: ø160 | м. | 1
4 | Доставка и монтаж на трансферна решетка ТР1 за монтаж на врата с р-ри 300/100/30-54mm | бр. | 8
5 | Еденични изпитвания на съоръжения | бр. | 4
VIII. | СТРОИТЕЛНА ЧАСТ:
1 | Осигуряване на мерки предвидени в Конструктивно становище, разрушаване на настилки и замазки в помещенията, където се изпълнява подово отопление. | бр. | 1
IX. | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ:
1 | Осигуряване на мерки предвидени в Пожарна безопасност, вкл.доставка на взривозащитен вентилатор, прахов пожарогасител 6кг (2бр.), прахов пожарогасител 12 кг (2бр.), противопожарно одеало (2бр.) | бр. | 1
Сума: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ДДС: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Общо с ДДС: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Забележки:
За дейностите, при които няма материали, съоръжения и оборудване, участниците следва да НЕ оферират единични цени за тях, а само за СМР!!!
Предлаганите ценови предложения трябва да бъдат съобразени с обемите заложени в проектната документация към процедурата!!!